ОПИСАНИЕ ГРАДИРНИ ПРАГМА

Надёжность работы эжекционной ГРАДИРНИ ПРАГМА гарантирована

предельной простотой её конструкции:

Схема охлаждения. Применение ГРАДИРНИ ПРАГМА позволяет использовать самую надёжную схему оборотного водоснабжения. Удалено всё лишнее:

1

7

2

3

5

6

8

9

10

Энергетика

Металлургия

Нефтехимия

(большое

остаточное

давление воды)

Химпром

Машстрой Пищепром

(компрессоры,

печи: свободный слив)

11

4

ПРАГМА

ПРАГМА

ПРАГМА

| Нагретая вода, поступающая от охлаждаемого оборудования 1, сливается самотёком в ёмкость 2. При наличии значительного остаточного напора после оборудования, который можно использовать, горячая вода подаётся прямо на градирню ПРАГМА. Возле ёмкости 2 (или прямо в ней) установлены насосы 3, подающие тёплую воду на эжекционные градирни 4, 5, 6. Каждая из градирен может состоять из произвольного числа блоков эжекционной градирни ПРАГМА. Зимой может работать только градирня 6, в межсезонье – две градирни, летом – все три. Зимой работает только одна из градирен. Все градирни полностью дренируются, поэтому они не подвержены опасному обмерзанию. С градирен охлаждённая вода сливается самотёком в ёмкость 7, откуда подаётся на охлаждаемое оборудование 1 насосами 8. Ёмкости нагретой 2 и охлаждённой 7 воды являются сообщающимися сосудами. Суммарный минимальный объем этих ёмкостей согласно СНиП рассчитывается на 5 минут работы самого мощного из насосов. Чем больше указанный объём, тем более устойчива работа системы. Насосы 3 рассчитываются так, чтобы напор охлаждаемой воды перед градирнями был не менее 35 м вод. ст. В процессе охлаждения часть оборотной воды испаряется, поэтому необходима подпитка 9 водопроводной или технической водой в ёмкость холодной воды. | Расход добавочной воды рассчитывается как 1% часового расхода на каждые 5оС охлаждения. На напорных трубопроводах градирен 10 и 11 (непосредственно перед градирнями) рекомендуется установка стрелочных манометров для контроля давления. Для надёжного резервирования работы группы насосов 8 обязательна установка обратных клапанов на напорных патрубках каждого из насосов. Рекомендованные производители насосов – Wilo, Grundfos, Calpeda и др. надёжные. Для обеспечения постоянного забора механических включений из оборотной воды рекомендуется установка на трубопроводах 10 и 11 гравитационно-инерционных грязевиков (ГИГ) производства ООО «ВАЛЁР», СПб. Основное преимущество данной схемы – простота и технологичность применения (особенно – зимой) в режиме вкл./откл., отсутствие необходимости в автоматике. В случае жёстких требований по энергосбережению или необходимости удержания температуры охлаждённой воды в узком диапазоне рекомендовано применение частотного регулирования (ЧР) насосов. Однако любая автоматика – дополнительный источник снижения надёжности системы в целом. На самом деле: выход из строя микроскопической электронной детали может сорвать работу. Для устранения такого дефекта будет необходимо привлечь специалиста и оплачивать простой. |
| --- | --- |